## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 试制中心小试资源建设工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 试制中心小试资源建设工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页【土建工程】
|  | 土建工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【土建工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011210002002 | 机制岩棉洁净彩钢板隔墙 | 1.机制岩棉洁净彩钢板隔墙（双面金属板） 2.隔板材料品种、规格、颜色:板材厚度t=50mm，容重≥120kg/m3，钢板厚度≥0.5mm，含彩钢板、铝材(0.8mm厚槽铝，内圆弧、阴阳角、外圆柱等)、胶底座、玻璃胶等辅助材料 3、品牌请参照品牌目录。 | m2 | 455
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
2 | 011302001001 | 机制单面玻镁金属岩棉夹芯板吊顶 | 1.机制单面玻镁金属岩棉夹芯板吊顶 2.面层材料品种、规格:单层玻镁厚度≥5mm，板材厚度t=50mm，钢板厚度≥0.5mm，夹芯材料容重不低于120kg/m3的岩棉，含彩钢板、100*55*2.0mmT型龙骨、铝材(内圆弧、阴阳角、外圆柱等)、胶底座、玻璃胶、丝杆等辅助材料 3、正负极吊顶板（吊顶需上人）； 4、楼层高度9米； 5、根据现场情况开吊顶检测口； 6、品牌请参照品牌目录。 | m2 | 222
3 | 011302001002 | 耐火石膏板吊顶 | 1、耐火石膏板吊顶 2、单层板，600*600mm厚度12mm,耐火极限≥1小时，含龙骨、拉杆等辅助材料 3、唐龙一楼西北角吊顶，吊顶高度2.8米； 4、楼层高度9米； 5、品牌请参照品牌目录。 | m2 | 29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
4 | 011104003001 | 304不锈钢地面 | 1、2mm304不锈钢地面，不锈钢板预开孔，不锈钢膨胀螺丝固定，缝隙满焊 2、施工要求详见技术规格书； 3、品牌请参照技术规格书品牌需求。 | m2 | 255.6
5 | 010802002001 | 成品洁净门 (密闭门) | 1、尺寸：w1500*h2200mm，带观察窗； 2、门扇面板：优质镀锌钢板/彩钢板（厚度≥0.8mm）； 3、气密性：在100Pa压差下，漏风量≤1.5m³/(h·m) 4、每樘门各按装2闭门器； 5、品牌请参照品牌目录。 | m2 | 23.1
6 | 010802002002 | 成品洁净门 (密闭门) | 1、尺寸：w1100*h2200mm，带观察窗； 2、门扇面板：优质镀锌钢板/彩钢板（厚度≥0.8mm）； 3、气密性：在100Pa压差下，漏风量≤1.5m³/(h·m)。 4、品牌请参照品牌目录。 | m2 | 21.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 010802003001 | 钢质隔热甲级防火门 | 1、尺寸：w1800*h2200mm，带观察窗； 2、耐火极限（等级）：甲级（A类）：耐火隔热性≥1.50h； 3、配件有其它：国标优质配件，含五金、制作、运输、安装、框周边塞缝等一切工作内容，满足使用要求，外购成品； 4、带3C认证标识； 5、洁净板厚100mm，带闭门器和顺序器，3楼C线化成车间； 6、品牌请参照品牌目录。 | m2 | 3.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 010803001001 | PVC快速卷帘门 | 1、门尺寸：w1800*h2500mm; 2、门材质：进口PVC漆层织物; 3、总体使用寿命：超过100万次; 4、感应技术：采用24GHZ毫米波雷达;含电机电动装置，含五金配件； 5、具体要求：详见技术规格要求； 6、品牌请参照品牌目录。 7、工程量计算规则，按洞口尺寸面积计算。 | m2 | 13.5
9 | 010803001002 | PVC快速卷帘门 | 1、门尺寸：w2700*h3000mm; 2、门材质：进口PVC漆层织物; 3、总体使用寿命：超过100万次; 4、感应技术：采用24GHZ毫米波雷达;含电机电动装置，含五金配件； 5、具体要求：详见技术规格要求； 6、品牌请参照品牌目录。 7、工程量计算规则，按洞口尺寸面积计算。 | m2 | 16.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 010802002003 | 金属壁板快拆密闭门 | 1、框、扇材质：可拆卸金属壁板50型铝本色1.2mm; 2、开启方式：待设备进入后封堵严实，并保证密封性，可重复开启； 3、配件及其它：国标优质配件，含五金、制作、运输、安装、框周边塞缝等一切工作内容，满足使用要求，外购成品 4、洁净板开洞制作快拆门； 5、具体要求：详见图纸 | m2 | 43.2
11 | 011609002001 | 洁净板墙开洞、拆除、封堵 | 1.洁净板墙开门洞，门洞面积17.5m²； 2.不分洁净板墙厚度，含构龙骨、装饰层等； 3.包括拆除原门窗或墙体、清理垃圾、垃圾外运、拆除后修复、洁净墙板封堵、收边收口、登高措施、现场配合等 4.拆除原正极涂布机尾处洁净隔墙约17.9m2； 5、拆除JJM1821洁净门一樘； | m2 | 17.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 011502001001 | 洁净板增补、开洞、收边封堵 | 1、材料：铝合金U型包边槽铝，52*25*1.0mm； 2、设备就位后，按设备尺寸需求开洞，然后用U型包边槽铝进行封堵打胶密封； 3、赣州基地测试大楼2楼装配车间烘箱封边； 4、正负极涂布烘箱侧需要配合设备开小口及修边； | m | 110
13 | 011101005001 | 自流平楼地面 | 1、对原通道用无尘打磨工艺清除原有地坪漆； 2、对空鼓、裂缝和伸缩缝进行修补，确保面涂后的最终效果； 3、施工工艺包括，底涂、中涂、面涂，总厚度3mm; 4、磨平现有参观通道环氧地坪漆，然后重新施工，颜色保持和现有车间一致，因人员、物料通道原因，需要分段施工，磨地必须用无尘打磨，防止粉尘扩散。 5、具体要求：详细施工要求见技术规格书。 6、品牌请参照品牌目录。 | m2 | 454
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
14 | 011701003001 | 里脚手架 |  | m2 | 455
15 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 251
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【土建工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【土建工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13

## 扉-1 招标工程量清单扉页【工艺管道】
|  | 工艺管道 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【工艺管道】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
真空
1 | 030801016001 | 低压塑料管 | 1.名称：真空管道 2.规格：de50 *3.7 3.材质：HDPE | m | 112
2 | 030801016002 | 低压塑料管 | 1.名称：真空管道 2.规格：de32 *3.0 3.材质：HDPE | m | 22.1
3 | 030801016003 | 低压塑料管 | 1.名称：真空管道 2.规格：de25 *2.0 3.材质：HDPE | m | 37.53
4 | 030801016004 | 低压塑料管 | 1.名称：真空管道 2.规格：12*8 3.材质：pu | m | 600
5 | 030801016005 | 低压塑料管 | 1.名称：真空管道 2.规格：6*4 3.材质：pu | m | 100
6 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:PE 3.规格:DN50 4.连接形式:热熔连接 | 个 | 2
7 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:PE 3.规格:DN25 4.连接形式:热熔连接 | 个 | 4
8 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1.名称:球阀 2.材质:PE 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接 | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:与PE球阀同材质 2.规格:快转接头pc-12 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 6
10 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:U型/L型 3、除锈、刷油两遍 | kg | 155.23
循环水
11 | 030801006003 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：电弧焊 | m | 17.2
12 | 030801006004 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：电弧焊 | m | 9.5
13 | 030801006005 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：电弧焊 | m | 87.31
14 | 030801006006 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：电弧焊 | m | 87.31
15 | 030801006007 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：电弧焊 | m | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
16 | 030801006008 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：电弧焊 | m | 12
17 | 030801006009 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：电弧焊 | m | 242.35
18 | 030807002004 | 低压焊接阀门 | 1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN100 3.安装方式：焊接 | 个 | 2
19 | 030807002005 | 低压焊接阀门 | 1.名称：不锈钢闸阀 2.规格：DN80 3.安装方式：焊接 | 个 | 2
20 | 030807002003 | 低压焊接阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN65 3.安装方式：焊接 | 个 | 4
21 | 030807002006 | 低压焊接阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN50 3.安装方式：焊接 | 个 | 8
22 | 030807002007 | 低压焊接阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN25 3.安装方式：焊接 | 个 | 24
23 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:外明露管厚度30mm 3.管道外径:DN25-DN200 | m3 | 4.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
24 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:U型/L型 3、除锈、刷油两遍 | kg | 275.22
氮气、压缩空气
25 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：电弧焊 | m | 37.56
26 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：电弧焊 | m | 179.55
27 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN50 3.安装方式：焊接 | 个 | 2
28 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN25 3.安装方式：焊接 | 个 | 25
29 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1.材质:不锈钢 2.规格:快转接头pc-12 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 37
30 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:U型/L型 3、除锈、刷油两遍 | kg | 146.77
分部分项合计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
31 | 011704001001 | 包括但不限于操作高度增加、成品保护、洁净管控等措施 |  | 项 | 1
32 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
33 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【工艺管道】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：工艺管道 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【工艺管道】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：工艺管道 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13

## 扉-1 招标工程量清单扉页【消防水】
|  | 消防水 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【消防水】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:国标镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 | m | 67.2
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:国标镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | m | 16.2
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:国标镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 | m | 10.8
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:国标镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 | m | 13.5
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:国标镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 | m | 10.8
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质:国标镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 | m | 39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030901003002 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.名称:直立型闭式玻璃球喷洒头 2.型号、规格:ZSTZ,DY80-57℃,Q5K=80，DN15 3.安装部位:吊顶 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 48
8 | 030901003003 | 水喷淋(雾）喷头（拆除） | 1.名称:直立型闭式玻璃球喷洒头（拆除） 2.型号、规格:ZSTZ,DY80-57℃,Q5K=80，DN15 3.安装部位:吊顶 4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 3
9 | 040502011001 | 补偿器(波纹管） | 1.名称:法兰式波纹补偿器 2.材质:同管材 3.规格:DN32 4.安装方式:法兰连接 | 个 | 1
10 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:U型/L型 3、除锈、刷油两遍 | kg | 110
分部分项合计
措施项目
11 | 011704001001 | 包括但不限于操作高度增加、成品保护、洁净管控等措施 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
13 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防水】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防水】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13

## 扉-1 招标工程量清单扉页【电气】
|  | 电气 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040801010001 | 落地式配电箱 | 1.名称:1600A成套抽屉柜 | 台 | 1
2 | 040801010002 | 落地式配电箱 | 1.名称:配电柜利旧安装 2.型号:箱内新增元器件详见图纸 | 台 | 1
3 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:小试正极前段配电柜(成套柜) 2.规格:L800*W425*H2000mm | 台 | 1
4 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:小试负极前段配电柜 2.规格:L800*W425*H2000mm | 台 | 1
5 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:装配段配电柜 2.规格:L800*W425*H2000mm | 台 | 2
6 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:后段配电柜 2.规格:L800*W425*H2000mm | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*240+2*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 599.82
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*185+2*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 159.35
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*150+2*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 422.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*50+2*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 102.87
11 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*70+2*35 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 166.83
12 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*25+2*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 54.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 27.11
14 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 317.5
15 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 88.5
16 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 218.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
17 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-5*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 267.58
18 | 030408001012 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 79.81
19 | 030408001015 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 72.79
20 | 030408001014 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 65.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
21 | 030408001016 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*2.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 85.24
22 | 030408001013 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*16+2*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 77.88
23 | 030408001017 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号规格:ZC-YJY-3*6+1*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管或沿桥架敷设 5.电压等级:1KV以下 | m | 470.55
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:干包式 3.规格:5芯，≤240mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
25 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:干包式 3.规格:5芯，≤120mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 6
26 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:干包式 3.规格:5芯，≤70mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 8
27 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:干包式 3.规格:5芯，≤35mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 4
28 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:干包式 3.规格:5芯，≤16mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 8
29 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:干包式 3.规格:5芯，≤10mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV以下 | 个 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
30 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:φ40 4.配管形式:综合考虑 5.配置要求:砖、混凝土结构 | m | 111
31 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:φ32 4.配管形式:综合考虑 5.配置要求:砖、混凝土结构 | m | 148.3
32 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:φ25 4.配管形式:综合考虑 5.配置要求:砖、混凝土结构 | m | 232.56
33 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:400*200 3.材质:钢制 4.要求:中间含防火隔板，含盖板、弯头等桥架附件安装、双侧接地跨接线，含标识 5.接地方式:金属桥架及支架可靠接地 | m | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
34 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:300*200 3.材质:钢制 4.要求:中间含防火隔板，含盖板、弯头等桥架附件安装、双侧接地跨接线，含标识 5.接地方式:金属桥架及支架可靠接地 | m | 127.5
35 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:200*150 3.材质:钢制 4.要求:中间含防火隔板，含盖板、弯头等桥架附件安装、双侧接地跨接线，含标识 5.接地方式:金属桥架及支架可靠接地 | m | 175
36 | 030411003004 | 桥架 | 1.名称:热镀锌槽式桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.要求:中间含防火隔板，含盖板、弯头等桥架附件安装、双侧接地跨接线，含标识 5.接地方式:金属桥架及支架可靠接地 | m | 153.6
37 | 031002001001 | 桥架支架 | 1.材质:型钢(综合) 2.管架形式:综合考虑 | kg | 788.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
38 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED洁净平板灯 2.规格:300*1200 | 套 | 101
39 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED洁净平板灯 2.规格:600*600 | 套 | 4
40 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:蓄电池灯具，48W | 套 | 25
41 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:防爆灯，80W | 套 | 6
42 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：单相五孔插座 3.电压250V，电流10A | 个 | 65
43 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.材质:250V 10A 3.其他参数详见图纸及规范要求 | 个 | 20
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关（插座）盒 2.材质:钢制 3.规格:86系列 4.安装形式:明装 | 个 | 85
45 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PC25 4.配管形式:暗配 5.配置要求:砖、混凝土结构 | m | 2210.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
46 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:照明线路 | m | 1055.32
47 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格型号:BV-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:照明线路 | m | 1278.36
分部分项合计
措施项目
48 | 011704001001 | 包括但不限于操作高度增加、成品保护、洁净管控等措施 |  | 项 | 1
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
50 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
5 | 3 | 扬尘治理措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13

## 扉-1 招标工程量清单扉页【暖通】
|  | 暖通 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【暖通】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
1 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质、厚度:镀锌钢板δ1.0 3.规格:b≤1000 4.形状:矩形 5.接口形式:法兰连接 | m2 | 396.5
2 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质、厚度:镀锌钢板δ1.0 3.规格:b≤2000 4.形状:矩形 5.接口形式:法兰连接 | m2 | 414.79
3 | 030701010001 | 过滤器 | 1.名称:高效送风口 2.型号:风量1500CMH，效率级别H14 3.规格:600*600 | 台 | 5
4 | 030701010002 | 过滤器 | 1.名称:高效送风口 2.型号:风量2500CMH，效率级别H14 3.规格:1200*600 | 台 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
5 | 030701014001 | 除湿机 | 1.名称:1、除湿机组送风/回风管段增加电子调节风阀，采用矩形多叶电动调节风阀；采用多叶对开式结构，叶片间有密封设计，泄漏率低。阀轴采用加强型设计，转动灵活，无卡滞，阀门开度可实现 连续比例调节（0-100%或0-90度），非线性误差≤±1%；控制方式： 接收PLC系统发出的 模拟量信号进行连续调节反馈信号： 具备 模拟量阀位反馈信号返回至PLC，用于实时监控阀门开度；性能： 具备力矩保护、手动操作旋钮、行程可调等功能。防护等级不低于IP54。 2、更换除湿机组主控PLC模块（新增4个电子风阀I/O点地址），拆除原有旧PLC模块、安装新模块、按原样接线、核对所有I/O点地址、上电测试、下载基础程序、与触摸屏通信测试等；新PLC模块需与现有系统品 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
牌系列兼容 ，若为整体升级，需明确具体型号。 3、 除湿机组PLC控制程序修改与调试，备份原有最终版程序、根据新增风阀的控制逻辑要求编写新程序、模拟仿真测试、下载至新PLC、在线联动调试、优化参数、培训业主人员等，确保原车间与新增车间除湿环境的灵活、精确控制。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 030701014003 | 除湿机 | 1.名称:1、需求机械送/排风功能，风机选用防腐离心风机，具体参数详见技术规格书； 2、控制方案：使用变频器+压差传感器，实现恒压差自动控制； 3、本项目报价应包含但不限于：防腐离心风、变频器、压差传感器、电柜、电缆、风管的放样、下料、制作、安装、法兰制作、支吊架制作安装、风管保温、风管与设备的连接、现场测量、搬运、安装、调试、检验、试验等全部工作内容，并承担所需的一切辅材、机械和人工费用。 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
7 | 030701014002 | 除湿机 | 1.名称:落地式空调移位安装（拆装及保养） 2.1、将一台现有落地式分体空调机（包含室内/外机）从原位（赣州基地）安全拆卸，移至新指定位置（唐龙基地）并重新安装、调试至正常运行状态； 2、新基地为落地安装，管道无需增加，设备重新加氟调试到正常运行状态。 | 台 | 1
8 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:带滤网百叶回风口 2.型号:铝合金喷塑，尼龙过滤网 3.规格:500*800 | 个 | 29
9 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:需刷二遍防锈漆,外露的还需再刷二遍与周围颜色协调的调和漆 | kg | 6751.2
10 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:橡塑管壳 2.绝热厚度:外明露管厚度30mm | m3 | 25.77
11 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部分项合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
措施项目
12 | 011704001001 | 包括但不限于操作高度增加、成品保护、洁净管控等措施 |  | 项 | 1
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
14 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【暖通】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【暖通】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：暖通 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13

## 扉-1 招标工程量清单扉页【赣州基地】
|  | 赣州基地 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【赣州基地】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：赣州基地 | [5 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030807002001 | 低压焊接阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN80 3.安装方式：焊接 | 个 | 1
2 | 030801006001 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢无缝钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：电弧焊 | m | 22
3 | 030807002002 | 低压焊接阀门 | 1.名称：不锈钢球阀 2.规格：DN50 3.安装方式：焊接 | 个 | 1
4 | 030801006002 | 低压不锈钢管 | 1.名称：低压不锈钢无缝钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：电弧焊 | m | 22
5 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质、规格:PP-R管DN20 2.连接形式:热熔 | m | 40
分部分项合计
措施项目
6 | 011704001001 | 包括但不限于操作高度增加、成品保护、洁净管控等措施 |  | 项 | 1
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
8 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【赣州基地】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：赣州基地 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 1 | 安全文明施工措施费
2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费)
3 | 1.2 | 临时设施费
4 | 2 | 其他总价措施费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【赣州基地】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：赣州基地 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费
1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费
1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  | 9
表—13